中国科学技术大学直流屏蓄电池试验检测
询价公告
现对中国科学技术大学直流屏蓄电池试验检测进行询价采购，欢迎具备资格的供应商参加。
1、 项目名称及内容
1.项目名称：中国科学技术大学直流屏蓄电池试验检测
2.采购人：中国科学技术大学
3.资金来源：自筹，已落实
4.采购预算：检测费用46000元（最高限价）
5.服务内容：对23组直流屏蓄电池组开展全项性能检测，具体包含蓄电池单体电压检测、组端电压检测、内阻测试、容量核对性放电试验、连接压降测试、健康状态评估，最终出具符合电力行业规范的正式检测报告，同步提供蓄电池运行维护优化建议。
6.服务周期：合同签订后   30   个工作日内完成全部现场检测工作并提交正式检测报告。
二、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。
2.供应商须具备电力相关工程服务资质，拥有3个及以上变电站直流系统试验检测同类项目业绩，提供近3年合同证明材料。
3.项目作业人员持有电工进网作业许可证或电力特种作业操作证，熟悉变电站、配电房现场作业安全规范。
4.具备专业试验设备：蓄电池内阻测试仪、智能充放电仪、直流系统综合测试仪等，所有设备均在计量检定有效期内。
5.未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，近3年无重大服务质量投诉记录。
三、采购需求
本次服务针对开闭所、配电房内23组110V/220V直流系统蓄电池组开展全流程试验检测，每组包含9只或18只12V阀控式密封铅酸蓄电池，具体技术要求如下：
1.基础外观与状态检查：逐只检查蓄电池外壳有无鼓胀、裂纹、漏液，极柱无腐蚀变形，连接螺栓紧固无松动，标识清晰完整，同步核对蓄电池运行台账。
2.内阻与电压检测：使用专业蓄电池内阻测试仪逐只检测单体内阻，对比历史数据判断劣化趋势；分别测量静置状态、浮充状态下的单体电压、整组总电压，数据误差控制在±0.5%以内。
3.核对性全容量充放电试验：严格遵循DL/T724-2021《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》要求，采用恒流放电方式，以6小时率电流完成整组放电，放电过程中每1小时记录一次单体电压、整组电压、环境温度，放电终止时单体电压不低于10.8V，整组放出容量不低于额定容量的80%。放电完成后立即开展均衡充电，记录充电全过程电压、电流变化，验证充电功能正常。
4.配套系统联动检测：同步检测直流屏充电模块稳压、稳流精度，纹波系数；验证蓄电池巡检仪数据采集准确性，开展直流系统绝缘功能测试、蓄电池低电压保护定值校验，确保整组直流系统运行稳定。
5.安全作业要求：试验全过程严格执行校园电力工作制度，做好运行系统隔离措施，避免试验操作影响站内继电保护、跳闸回路等关键二次设备供电，配备同规格的备用蓄电池保障直流供电，完备绝缘防护用具，现场设置安全警示区域。
四、检测执行标准与技术要求
[bookmark: OLE_LINK7]1.严格遵循DL/T 724-2021《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》等现行行业标准开展检测。
2.检测过程中需做好安全防护，严格执行断电、接地等安全操作规范，避免发生直流系统短路、电击等安全事故。
3.对检测中发现的壳体变形、电极腐蚀、电解液浑浊等异常蓄电池，需第一时间向采购方现场负责人反馈，并标注风险等级。
4.检测完成后需对直流屏系统进行恢复和试运行，确认设备运行状态正常后方可离场。
5.最终提交的检测报告需包含每一组蓄电池的单体参数、容量曲线、健康度评分、隐患清单以及针对性的维护或更换建议，报告需监测单位盖章。
五、响应文件时限要求及地点
1. 响应文件密封提交，格式见附件。
2. 提交响应文件截止时间：北京时间2026年7月20日10时00分。
3. 提交响应文件地点：中国科学技术大学中区动力保障楼211室。
4. 响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间。
5. 响应文件开启地点：中国科学技术大学中区动力保障楼209室。
六、联系方式
采购人：中国科学技术大学
地址：安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学中校区
联系人：吴老师
联系电话：0551-63602407


[bookmark: OLE_LINK8]附件一：直流系统台账

8

附件二
[bookmark: _Toc466024594][bookmark: _Toc445554791]响应函
致：中国科学技术大学

1.我方已仔细研究了 中国科学技术大学直流屏蓄电池试验检测询价采购 公告全部内容，接受你方在询价公告中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在公告规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
3.我方已详细审查全部询价文件内容。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我方完全理解你方不一定接受最低报价的响应。
5.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。
6.如我方被确定为成交供应商，我方承诺在约定的期限内提供并交付货物及服务，履行公告规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。
8.我方对所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               


供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       

       年     月   日


附件三：报价函
报价一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	中国科学技术大学直流屏蓄电池试验检测询价采购

	2
	响应报价
	大写：人民币大写         元（小写：￥          元）

	3
	响应有效期
	90日历天

	4
	免费运维期
	完全响应询价采购公告要求

	5
	合同形式
	完全响应询价采购公告要求

	6
	付款方式
	完全响应询价采购公告要求

	7
	备注
	注：
1.此报价包含检测、材料、劳务、交通等一切相关费用。
2.项目如有具体分项报价，可另附页。
3.其他特殊事项另外附页注明。





供应商：                       （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）


附件四：同类型业绩（合同或其他说明文件）


附件五：电工进网作业许可证或电力特种作业操作证


附件六：营业执照


附件七：无失信证明


附件八：供应商认为需要提交的其他文件

